BPKI200-10（35）/35（85）-N型

干 式 真 空 有 载 分 接 开 关

双城市国开电气制造有限公司

目     录

1、概      述………………………………………………………1

2、分接开关

2.1型号说明………………………………………………………1

2.2系统特点………………………………………………………2

2.3使用条件………………………………………………………2

2.4技术参数………………………………………………………2

2.5工作原理………………………………………………………3

2.6电气控制………………………………………………………4

2.7操作方法………………………………………………………5

3、安    装 …………………………………………………………5

4、调    试 …………………………………………………………6

5、使用维护、故障排除

5.1使用维护………………………………………………………6

5.2故障排除………………………………………………………7

6、注意事项 …………………………………………………………7

7、外形尺寸 …………………………………………………………7

8、附    图 …………………………………………………………7

1. 概述

干式真空有载分接开关（以下简称分接开关）与电力有载调压变压器配套组成有载调压系统，保证设备用电电压稳定在一定的范围内，使用电设备正常工作，降低损耗、减少费用，提高一些用电装置的寿命。

BPKI200-10/35-N型分接开关适用于电压等级为6～10kV，BPKI200-35/85-N型分接开关适用于电压等级为35kV，最大额定通过电流为200A，额定频率为50Hz的干式电力变压器。

本说明书介绍了分接开关的原理、技术参数、使用方法、注意事项等供用户定货、使用时参考。用户在定货和使用前请详细阅读本手册。

由于产品不断改进，说明书上所述内容可能与产品有不同点，请与我公司联系咨询，不另行通知。

分接开关一般是依据用户的订货技术要求制造，选用的分接开关是否满足要求，由用户负责。

2. 分接开关

2.1 型号说明

B P  K  I  200-10 (35)/ 35(85) - N

2.2 系统特点

(1) 开关体积小、重量轻、运行噪声低。

(2) 丝杠传动准确可靠。

(3) 切换采用新式结构，防止由于分接开关故障烧坏变压器。

(4) 采用世界上先进的枪机式机构。

(5) 开关本体采用PLC控制，无触点，具有完善的保护功能。

2.3 使用条件

（1）户内安装使用。

（2）环境温度不大于40℃，不低于-25℃。

（3）相对湿度不超过95%。

（4）无易燃、易爆、腐蚀性气体及导电尘埃。

（5）分接开关上不应凝霜、凝露和结冰。

（6）垂直安装。仅在开关底部有安装固定孔，顶部为临时吊装用。

2.4 技术参数

| 电压等级 | 10kV | 35kV |
| --- | --- | --- |
| 额定通过电流 | 200A |
| 对地绝缘工频耐压 | 35kV 1min | 85kV 1min |
| 对地雷电冲击耐压 | 75kV 1.2/50μS | 170kV 1.2/50μS |
| 相邻分接间工频耐压 | 4kV 1min |
| 相邻分接间雷电冲击耐压 | 10kV 1.2/50μS | 20kV 1.2/50μS |
| 短路试验电流 | 3000A 热稳定（3S值） |
| 最高工作电压 | 12kV | 40.5kV |
| 分接级数 | ≤25级 |
| 转换1档时间 | 5S |
| 电机额定功率 | 60W |
| 电机额定电压 | AC220V |
| 电机额定频率 | 50Hz |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 见外形尺寸图 |

2.5 工作原理(原理图见附图1)

真空有载分接开关是机电一体化结构，由执行机构、分接选择机构、快速切换机构、切换储能机构、电气控制几部分组成，选用进口真空开关管作为切换的主要部件，减小、消除工作弧光，实现档位转换。

2.5.1执行机构

电机M在电气系统控制下转动并驱动减速器工作，减速器输出轴驱动选择机构，并由立轴驱动弹簧储能机构。

2.5.2分接选择机构

在丝杠上装有两根绝缘条，绝缘条上分别安装两套动触头，在丝杠的驱动下作上下运动，使指定变换的分接位置通过动触头预选，与导电杆接通，选择预选接通后，切换机构动作，转换工作的导电杆改变变压器的线圈匝数实现调压。

2.5.3快速切换机构

采用真空开关管作切换的主触头，单电阻过渡，快速触头作副触头交替工作，由执行机构驱动弹簧储能装置，与选择机构同时运动，当选择完成后，弹簧储能机构释放能量，驱动切换轴快速转动一个角度。通过安装在切换轴上的凸轮有规律的顶起、放松真空管，使真空管作接通、断开、接通工作，与快速触头配合，改变导电工作回路，实现导电杆投入回路的交替工作。真空管的导通和断开都规定在一定的时间内完成，防止断电、起弧光等现象。

2.6 电气控制（原理图见附图2）

电气采用PLC（可编程控制器），根据分接开关的动作原理、编制程序，输入、存储在PLC内部。根据输入端的条件由程序判别，输出相应信号，控制电机正转、反转、停、保护等动作。分接开关正面的控制面板上有电源指示灯、报警灯、计数器、升、降操作按钮。通过升、降操作按钮可手动使开关升、降动作，计数器记录开关的动作次数。

2.7 操作方法

2.7.1操作面板排列图如下

2.7.2电动操作

当分接开关接入工作电源后，打开电源开关，电源正常后（电源指示灯亮），根据电压情况或所要进行的升、降运动，操作升、降按钮，分接开关会按照操作的指令作相应的运动，运动同时指示灯亮。

操作：升—分接开关作1－n运动，动作一档

操作：降－分接开关作n－1运动，动作一档

2.7.3 手摇操作

首先必须关闭开关的工作电源，将手摇柄插入到位，向升或降动作的方向摇动五圈开关可变换一档，换档完成时可听到分接开关快速切换的声音，摇动满五圈时停止摇动，摇动圈数不宜过多。

3安装

3.1  将分接开关地脚固定于事先设计好的位置，该位置必须使分接开关后背板框紧贴于变压器保护壳。注意：分接开关地脚必须保持水平位置，以免分接开关发生变形。

3.2将开关地脚接地。

3.3将分接开关各个分接头与变压器的各个分接头用引线连接，并用螺栓将引线两端固定，连接后的引线与分接开关不应存在任何牵引力。

3.4将AC220V电源接至分接开关的接线端子排L、N上。

3.5分接开关报警口是一组继电器无源接点，此接点在开关故障时闭合，请将报警接点接至高压开关跳闸接点装置上，当分接开关出现故障时，及时使变压器及分接开关脱离电网，保护变压器及分接开关。

4 调试

分接开关安装完毕后，进行调试。

4.1分接开关机械传动部位调试。用手摇操作一个（升降）循环，档位指示应正确动作，极限位置的机械闭锁应可靠。

4.2开关的电器控制回路调试。

4.2.1将分接开关上的空气开关打开，为分接开关接通电源。

4.2.2操作开关本体上的升、降按钮，操作一个循环，分接位置和计数器应正确操作。

4.3分接开关的试验

根据有载分接开关试验标准，对分接开关进行试验。

以上调试试验均无异常后，将分接开关停在中间档位，然后方可将分接开关投入运行。

5. 使用维护、故障排除

5.1   使用维护

分接开关应每半年清扫、检修一次，在施工前先切断所有电源，主要注意维护以下几方面：

（1）检查电气控制回路各接点接触是否良好。

（2）检查机械传动部位的连接是否良好，是否有适量的润滑油。

（3）定触头、导电杆加适量的润滑脂。

（4）真空管的开距是否正常2-3mm有无异常。

（5）检查选择部位触头的磨损情况有无异常。

（6）切换机构是否正常，有无松动严重磨损。

（7）各导电连接有无松动。

（8）过渡电阻有无断裂。

（9）各紧固件是否松动。

5.2 故障排除

| 序号 | 故障特征 | 检查与排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开关不动作、无电源指示 | 供电电源是否正常。 |
| 2 | 开关不动作、故障指示灯亮 | 切断高压电源，检查开关的切换是否正常，切换是否到位。 |
| 3 | 分接开关动作不正常，动作方向混乱 | 电机起动电容器失效，更换电容 |

6. 注意事项

当分接开关发现异常后，勿用手动摇柄操作开关，以防出现人员伤亡等事故。应断开分接开关的工作电源，禁止开关运行，严重时立即切断高压，防止发生事故。

7. 外形尺寸（见附图4）

K1－切换真空管　　　K2－过渡真空管　　　K3、K4－快速触头

R－过渡电阻　　　　 In－工作电流　　　　 I1－循环电流

1档换2档分接开关工作原理图

切换机构直流波形图

附图1  开关切换原理图

# Text boxes

分接位置数（由用户确定）

对地绝缘

电压等级

最大额定通过电流

单相

空气绝缘

真空触点切换

单相750A以下

计数器

计数器

报警指示

电源指示灯

降按钮、降指示灯

升按钮、升指示灯